## ксс
Преустройство на урологичен хирургичен блок.
КОЛИЧЕТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид Работа | Мярка | Кол. | Ед. Цена | Стойност без вкл. 20% ДДС
Помещение 1 - Преддверие
1 | Демонтаж на дървена врата и каса с ширина 0.6м. 110/210 | м2 | 2.4
2 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 1
3 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) на 0.6м, комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 110/210 и гумено уплътнение. | м2 | 2.4
5 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 6.9
6 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 23.5
7 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 6.9
8 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с едно корито, комплект със сифон | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на стенен смесител с удължено рамо - задвижване с лакът. | бр. | 1
10 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 2.5
11 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 2.5
12 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 2.5
Помещение 2 - Командно помещение
1 | Демонтаж на дървена врата и каса. 110/210, 80/200 и 60/60 | м2 | 4
2 | Демонтаж на прозорец270/170 и 60/60 | м2 | 5
3 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 1
4 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 4
5 | Демонтаж на Въздуховод от поц. Ламарина | м2 | 4
6 | Доставка и монтаж на врата MDF(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран), комплект с брава (MAUER) и дръжки и панти - инокс, 110/210 и 80/200 и гумено уплътнение. | м2 | 4
7 | Доставка и монтаж на прозорез 170/270 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 5
8 | Доставка и монтаж на неотваряем прозорез 60/60 PVC без прекъснат термомост и единично стъкло | м2 | 0.4
9 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 5
10 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2м Обръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 7.3
11 | Шпакловка по стени и тавани след демонтиране на въздуховод | м2 | 4
12 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 14
13 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 40.1
14 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 14
15 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 4
16 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 4
17 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 4
Помещение 3 - Операционна зала
1 | Демонтаж на дървена врата и каса. 110/210 - 2бр. и 90/200 | м2 | 6.5
2 | Демонтаж на прозорец 270/170 +120/170 | м2 | 9.4
3 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 1.6
4 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 6.1
5 | Демонтаж на Въздуховод от поц. Ламарина | м2 | 6.1
6 | Доставка и монтаж на врата MDF(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран), комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 110/210 9 2бр и 90/200 и гумено уплътнение. | м2 | 6.5
7 | Доставка и монтаж на прозорез 170/270 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 9.4
8 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 9.4
9 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2м Обръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 10.7
10 | Шпакловка по стени и тавани след демонтиране на въздуховод | м2 | 6.2
11 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 35.7
12 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 56.6
13 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 35.7
14 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 3
15 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 3
16 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 3
Помещение 4 - Преддверие
1 | Демонтаж на дървена врата и каса. 80/200 | м2 | 1.6
2 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 1
3 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на врата MDF(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран), комплект брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 80/200 и гумено уплътнение. | м2 | 1.6
5 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 2.8
6 | Доставка и монтаж на окачен таван "Кнауф" | м2 | 2.8
7 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 2.8
8 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 17
9 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 2.8
10 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с едно корито, комплект със сифон | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на стенен смесител с удължено рамо - задвижване с лакът. | бр. | 1
12 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 2
13 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 2
14 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 2
Помещение 5 - Изливно
1 | Демонтаж на дървена врата и каса. 70/200 | м2 | 1.4
2 | Демонтаж на тоалетно седало | бр. | 1
3 | Демонтаж на тоалетна казанче | бр. | 1
4 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 1.3
5 | Доставка и монтаж на окачен таван "Кнауф" | м2 | 1.3
6 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 1.3
7 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 12.1
8 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 1.3
9 | Доставка и монтаж на тоалетна седало - моноблок | бр. | 1
10 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 1.5
11 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 1.5
12 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 1.5
Помещение 6 - Подготовка лекари
1 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 2
2 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 2
3 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 3.5
4 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 19
5 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 3.5
6 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с две корита, комплект със сифон | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на стенен смесител с удължено рамо - задвижване с лакът. | бр. | 2
8 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 0.3
9 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 0.3
10 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 0.3
Помещение 7 - Подготовка болен
1 | Демонтаж на дървена врата и каса с ширина 0.6м. 110/210 - 2бр. | м2 | 4.7
2 | Демонтаж на дървена врата и каса. 90/200 | м2 | 1.8
3 | Демонтаж на дървена врата и каса с ширина 0.6м. 100/210 | м2 | 2.1
4 | Демонтаж на дървена врата и каса 140/210 | м2 | 3
5 | Тухлена зидария с дебелина 12см. За зазиждане на отвор | м2 | 3
6 | Изкърпване на гладка вътрешна варова мазилка. | м2 | 5.9
7 | Изкърпване на шпакловка по стени. | м2 | 5.9
8 | Разбиване на тухлен зид 12см. За увеличаване на отвори | м2 | 4.2
9 | Разбиване на тухлен зид 25см. За увеличаване на отвори | м3 | 0.5
10 | Направа на тухлен зид 12см. За затваряне на инсталационене канал | м2 | 1.2
11 | Изкърпване на гладка вътрешна варова мазилка по страници на отвори | м2 | 4.7
12 | Шпакловка по страници след уширяване на отвори | м2 | 4.7
13 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 21.2
14 | Доставка и монтаж на окачен таван "Кнауф" | м2 | 21.2
15 | Доставка и монтаж на MDF(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) летяща врата 140/210 | бр. | 3
16 | Доставка и монтаж на PVC плъзгаща врата с ел. задвижване140/210 | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на MDF(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) летяща врата 140/210 | м2 | 1.8
18 | Доставка и монтаж на врата MDF(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран), комплект брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 100/210 и гумено уплътнение. | м2 | 2.1
19 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 1
20 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 1
21 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 21.2
22 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 42.3
23 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 21.2
24 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 6
25 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 6
26 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 6
Помещение 8 - Преддверие
1 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 3.8
2 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 18.9
3 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 3.8
Помещение 9 - Стерилизационна
1 | Демонтаж на дървена врата и каса. 110/210 | м2 | 2.1
2 | Демонтаж на прозорец 120/170 - 2бр. И 120/120 | м2 | 5.6
3 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 0.9
4 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 4.1
5 | Демонтаж на Въздуховод от поц. Ламарина | м2 | 4.1
6 | Доставка и монтаж на врата MDF(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран), комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас ) и дръжки и панти - инокс, 110/210 и гумено уплътнение. | м2 | 2.1
7 | Доставка и монтаж на прозорез 120/270 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 5.6
8 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 5.6
9 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2м Обръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 16.4
10 | Шпакловка по стени и тавани след демонтиране на въздуховод | м2 | 4.1
11 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 15.4
12 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 39.1
13 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 15.4
14 | Доставка и монтаж на неотваряем прозорез 120/120 PVC без прекъснат термомост и единично стъкло | м2 | 1.5
15 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 1
16 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с едно корито, комплект със сифон | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на стенен смесител с удължено рамо - задвижване с лакът. | бр. | 1
19 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 3.5
20 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 3.5
21 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 3.5
Помещение 10 - Операционна
1 | Демонтаж на дървена врата и каса. 140/210, 100/210 и 90/200 | м2 | 6.9
2 | Демонтаж на прозорец 120/170 - 4бр. И 120/120 - 1бр. | м2 | 9.6
3 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 1.7
4 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 8.5
5 | Демонтаж на Въздуховод от поц. Ламарина | м2 | 8.5
6 | Доставка и монтаж на врата MDF (масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран)100/200, летяща. | м2 | 2
7 | Доставка и монтаж на прозорез 120/270 - 4бр. PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 8.2
8 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 8.2
9 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2м Обръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 18.4
10 | Шпакловка по стени и тавани след демонтиране на въздуховод | м2 | 8.5
11 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 49.7
12 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 64.9
13 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 49.7
14 | Доставка и монтаж на MDF летяща врата140/210 | бр. | 3
15 | Разбиване на тухлен зид 12см. За увеличаване на отвори | м2 | 0.3
16 | Изкърпване на гладка вътрешна варова мазилка по страници на отвори | м2 | 0.5
17 | Шпакловка по страници след уширяване на отвори | м2 | 0.5
18 | Доставка и монтаж на неотваряем прозорез 120/120 PVC без прекъснат термомост и единично стъкло | м2 | 1.5
19 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 3.5
20 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 3.5
21 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 3.5
Помещение 11 - Подготовка болен
1 | Демонтаж на дървена врата и каса 140/210 | м2 | 3
2 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 20.7
3 | Доставка и монтаж на окачен таван "Кнауф" | м2 | 20.7
4 | Доставка и монтаж на MDF летяща врата 140/210 | бр. | 3
5 | Доставка и монтаж на PVC плъзгаща врата с ел. задвижване140/210 | бр. | 1
6 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 20.7
7 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 46.9
8 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 20.7
9 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 1.5
10 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 1.5
11 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 1.5
Помещение 12 - Подготовка лекари
1 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 4
2 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 4
3 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 11.5
4 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 35.9
5 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 11.5
6 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с четири корита, комплект със сифон | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на стенен смесител с удължено рамо - задвижване с лакът. | бр. | 4
Помещение 13 - Апарати
1 | Демонтаж на дървена врата и каса. 110/210 | м2 | 2.4
2 | Демонтаж на прозорец 120/170 - 2бр. | м2 | 4.1
3 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 0.9
4 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 4.2
5 | Демонтаж на Въздуховод от поц. Ламарина | м2 | 4.2
6 | Доставка и монтаж на врата MDF(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран), комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас ) и дръжки и панти - инокс, 110/210 и гумено уплътнение. | м2 | 2.1
7 | Доставка и монтаж на прозорез 120/270 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 4.1
8 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 4.1
9 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2м Обръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 9.2
10 | Шпакловка по стени и тавани след демонтиране на въздуховод | м2 | 4.2
11 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 12.1
12 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 34.5
13 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 12.1
14 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 2
15 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 2
16 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с две корита, комплект със сифон | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на стенен смесител с удължено рамо - задвижване с лакът. | бр. | 2
18 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 2.7
16 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 2.7
20 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 2.7
Помещение 14 - Преддверие
1 | Демонтаж на дървена врата и каса 90/200 | м2 | 3.6
2 | Демонтаж на дървена врата и каса 80/200 | м2 | 3.2
3 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 90/200 и гумено уплътнение. | м2 | 3.6
4 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса (масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран)комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 80/200 и гумено уплътнение. | м2 | 3.2
5 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 5.7
6 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 21.5
7 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 5.7
8 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 2
9 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 2
10 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 2
Помещение 15 - Съблекалня
1 | Демонтаж на дървена врата и каса 70/210 | м2 | 3
2 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 70/210 и гумено уплътнение. | м2 | 3
3 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 4.2
4 | Доставка и монтаж на окачен таван "Кнауф" | м2 | 4.2
5 | Подмяна на подов сифон Ф50 с месингов и повдигане на ново ниво! | бр. | 1
6 | Полагане на настилка от теракотни плочки върху монолитна мозайка на лепило. | м2 | 4.2
7 | Демонтиране на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 20.8
8 | Доставка и полагане на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 20.8
9 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 4.2
10 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 2
11 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 2
12 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 2
Помещение 16 - Съблекалня
1 | Демонтаж на дървена врата и каса 70/210 | м2 | 1
2 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 70/210 и гумено уплътнение. | м2 | 1
3 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 4.6
4 | Доставка и монтаж на окачен таван "Кнауф" | м2 | 4.6
5 | Подмяна на подов сифон Ф50 с месингов и повдигане на ново ниво! | бр. | 1
6 | Полагане на настилка от теракотни плочки върху монолитна мозайка на лепило. | м2 | 4.6
7 | Демонтиране на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 23.2
8 | Доставка и полагане на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 23.2
9 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 4.6
10 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 1.3
11 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 1.3
12 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 1.3
Помещение 17 и 18 - Душ ( количествата са за двете помещения)
1 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 3.3
2 | Доставка и монтаж на окачен таван "Кнауф" | м2 | 3.3
3 | Подмяна на подов сифон Ф50 с месингов и повдигане на ново ниво! | бр. | 2
4 | Полагане на настилка от теракотни плочки върху монолитна мозайка на лепило. | м2 | 3.3
5 | Демонтиране на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 28.5
6 | Доставка и полагане на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 28.5
7 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 3.3
8 | Демонтиране на Душ - батерия | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на Душ батерия. | бр. | 2
10 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 1.3
11 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 1.3
12 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 1.3
Помещение 19 - Операционна зала
1 | Демонтаж на дървена врата и каса. 140/210 и 90/200 | м2 | 4.8
2 | Демонтаж на прозорец 120/170 - 3бр. И 120/120 - 2бр. | м2 | 9
3 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 1.3
4 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 6.3
5 | Демонтаж на Въздуховод от поц. Ламарина | м2 | 6.3
6 | Доставка и монтаж на врата MDF(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) 100/200, летяща. | м2 | 2
7 | Доставка и монтаж на прозорез 120/270 - 3бр. PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 6.2
8 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 6.2
9 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2м Обръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 13.8
10 | Шпакловка по стени и тавани след демонтиране на въздуховод | м2 | 6.3
11 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 36.7
12 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 59.5
13 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 36.7
14 | Доставка и монтаж на MDF(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) летяща врата 140/210 | бр. | 3
15 | Разбиване на тухлен зид 12см. За увеличаване на отвори | м2 | 0.3
16 | Изкърпване на гладка вътрешна варова мазилка по страници на отвори | м2 | 0.5
17 | Шпакловка по страници след уширяване на отвори | м2 | 0.5
18 | Доставка и монтаж на неотваряем прозорез 120/120 PVC без прекъснат термомост и единично стъкло | м2 | 1.5
19 | Тухлена зидария с дебелина 12см. За зазиждане на отвор | м2 | 1.5
20 | Изкърпване на гладка вътрешна варова мазилка. | м2 | 2.9
21 | Изкърпване на шпакловка по стени. | м2 | 2.9
22 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 6
23 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 6
24 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 6
Помещение 20 - Машинно ОВ (бивше Стерилизационна)
1 | Демонтаж на дървена врата и каса. 110/210 | м2 | 2.1
2 | Демонтаж на прозорец 120/170 - 2бр. | м2 | 4.1
3 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 0.9
4 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 4.2
5 | Демонтаж на Въздуховод от поц. Ламарина | м2 | 4.2
6 | Доставка и монтаж на врата MDF(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран), комплект с брава (MAUER) и дръжки и панти - инокс, 110/210 и гумено уплътнение. | м2 | 2.1
7 | Доставка и монтаж на прозорез 120/270 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 4.1
8 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 4.1
9 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2м | м | 9.2
10 | Шпакловка по стени и тавани след демонтиране на въздуховод | м2 | 4.2
11 | Полагане на настилка от теракотни плочки върху монолитна мозайка на лепило. | м2 | 11.6
12 | Демонтиране на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 30.4
13 | Доставка и полагане на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 31.8
14 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 11.6
15 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 2
16 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 2
17 | Блажна боя по ел табло двукратно | м2 | 1.5
18 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 5
19 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 5
20 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 5
Помещение 21 - Подготовка лекари
1 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 3
2 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 3
3 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 11.9
4 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 31.3
5 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 11.9
6 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с две корита, комплект със сифон | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с едно корито, комплект със сифон | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на стенен смесител с удължено рамо - задвижване с лакът. | бр. | 3
9 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 0.5
10 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 0.5
11 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 0.5
Помещение 22 - Подготовка болен
1 | Демонтаж на дървена врата и каса 140/210 | м2 | 3
2 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 17.3
3 | Доставка и монтаж на окачен таван "Кнауф" | м2 | 17.3
4 | Доставка и монтаж на PVC плъзгаща врата с ел. задвижване140/210 | бр. | 1
5 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 17.3
6 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 41
7 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 17.3
8 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 1
9 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 1
10 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 1
Помещение 23 - Преддверие
1 | Демонтаж на дървена врата и каса 90/200 | м2 | 3.6
2 | Демонтаж на дървена врата и каса 70/210 | м2 | 1.5
3 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 90/200 и гумено уплътнение. | м2 | 3.6
4 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 70/210 и гумено уплътнение. | м2 | 1.5
5 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 8.2
6 | Доставка и монтаж на окачен таван "Кнауф" | м2 | 8.2
7 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 8.2
8 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 33.8
9 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 8.2
10 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 2
11 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 2
12 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 2
Помещение 24 - Преддверие
1 | Демонтаж на дървена врата и каса 90/200 | м2 | 3.6
2 | Демонтаж на дървена врата и каса 70/210 | м2 | 1.5
3 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса (масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран)комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас ) и дръжки и панти - инокс, 90/200 и гумено уплътнение. | м2 | 3.6
4 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 70/210 и гумено уплътнение. | м2 | 1.5
5 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 8
6 | Доставка и монтаж на окачен таван "Кнауф" | м2 | 8
7 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 8
8 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 32.7
9 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 8
10 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 3
11 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 3
12 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 3
Помещения 25 и 26 - Душ ( количествата са за двете помещения)
1 | Демонтаж на окачен таван "Хънтар Дъглас" | м2 | 3
2 | Доставка и монтаж на окачен таван "Кнауф" | м2 | 3
3 | Подмяна на подов сифон Ф50 с месингов и повдигане на ново ниво! | бр. | 2
4 | Полагане на настилка от теракотни плочки върху монолитна мозайка на лепило. | м2 | 3
5 | Демонтиране на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 13.1
6 | Доставка и полагане на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 13.1
7 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 3
8 | Демонтиране на Душ - батерия | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на Душ батерия. | бр. | 2
10 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 0.5
11 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 0.5
12 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 0.5
Помещение 27 - Фоайе
1 | Демонтаж на дървена врата, летяща с витринна част и каса 235/293 | м2 | 6.9
2 | Доставка и монтаж на PVC летяща врата 140/210 и витринна част с общ габарит 235/293 | бр. | 6.9
3 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 39.9
4 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 54.6
5 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 39.9
6 | Демонтаж на прозорец 275/215 - 1бр. Обръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м2 | 6
7 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 1
8 | Доставка и монтаж на прозорез 275/215 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 6
9 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 6
10 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2м | м | 9.8
11 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 0.5
12 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 0.5
13 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 0.5
Помещение 28 - Коридор
1 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 84.5
2 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 183.4
3 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 84.6
Помещение 29 - Преддверие
1 | Демонтаж на дървена врата и каса 80/200 - 2бр. | м2 | 3.2
2 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 80/200 - 2бр. и гумено уплътнение. | м2 | 3.2
3 | Полагане по под на антисептична, саморазливна настилка | м2 | 1.8
4 | Доставка и монтаж по стени на облицавка с ТАРГЕТ | м2 | 13.3
5 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 1.8
Помещение 30 - Преддверие
1 | Демонтаж на дървена врата и каса 80/200 9 2бр. | м2 | 3.2
2 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 80/200 - 2бр. и гумено уплътнение. | м2 | 3.2
3 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 2.3
4 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 15.1
5 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 2.3
6 | Демонтаж на прозорец 120/215 Обръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил | м2 | 2.6
7 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 0.5
8 | Доставка и монтаж на прозорез 120/215 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 2.6
9 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 2.6
10 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2м | м | 6.7
11 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 1.5
12 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 1.5
13 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 1.5
Помещение 33 и 34 - WC (количествата са за двете помещения)
1 | Демонтаж на дървена врата и каса. 70/200 | м2 | 2.8
2 | Демонтаж на тоалетно седало | бр. | 2
3 | Демонтаж на тоалетна казанче | бр. | 2
4 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 2.1
5 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 9.6
6 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 2.1
7 | Доставка и монтаж на тоалетна седало - моноблок | бр. | 2
8 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 0.5
9 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 0.5
10 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 0.5
Помещение 31 - Умивалня
1 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 2.6
2 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 17
3 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 2.6
4 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 1
5 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с едно корито, комплект със сифон | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на стенен смесител с удължено рамо - задвижване с лакът. | бр. | 1
Помещение 32 - Умивалня
1 | Демонтаж на прозорец 120/215 | м2 | 2.6
2 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 0.5
3 | Доставка и монтаж на прозорез 120/215 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 2.6
4 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 2.6
5 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2м Обръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 6.7
6 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 3.3
7 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 18.7
8 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 3.3
9 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 1
10 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с едно корито, комплект със сифон | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на стенен смесител с удължено рамо - задвижване с лакът. | бр. | 1
13 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 0.5
14 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 0.5
15 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 0.5
Помещение 35 - Почистване апарати
1 | Демонтаж на прозорец 275/215 - 1бр. | м2 | 6
2 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 1
3 | Доставка и монтаж на прозорез 275/215 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 6
4 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 6
5 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2м Обръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 9.8
6 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 3
7 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 3
8 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с едно корито, комплект със сифон | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на стенен смесител с удължено рамо - задвижване с лакът. | бр. | 3
10 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с две корита, комплект със сифон | бр. | 1
11 | Демонтиране на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 3.7
12 | Доставка и полагане на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 3.7
13 | Полагане на настилка от теракотни плочки върху монолитна мозайка на лепило. | м2 | 15.4
14 | Боядисване по стени с антибактериален латекс | м2 | 34.9
15 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 15.4
16 | Демонтаж на дървена врата и каса 100/200 - 2бр. | м2 | 2
17 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 100/200 и гумено уплътнение. | м2 | 2
18 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 3
19 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 3
20 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 3
Помещение 36 - Стая за отдих (бивша Старша сестра)
1 | Демонтаж на прозорец 275/215 - 1бр. | м2 | 6
2 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 1
3 | Доставка и монтаж на прозорез 275/215 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 6
4 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 6
5 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2мОбръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 9.8
6 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 2
7 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на мивка фаянсова - комплект със сифон | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на стенен смесител. | бр. | 1
10 | Демонтиране на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 1.2
11 | Доставка и полагане на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 1.2
12 | Полагане на настилка от теракотни плочки върху монолитна мозайка на лепило. | м2 | 15.4
13 | Боядисване по стени с антибактериален латекс | м2 | 37.5
14 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 15.4
15 | Демонтаж на дървена врата и каса 100/200 - 2бр. | м2 | 2
16 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 100/200 и гумено уплътнение. | м2 | 2
17 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 3.5
18 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 3.5
19 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 3.5
Помещение 37 - Лекарски кабинет
1 | Демонтаж на прозорец 275/215 - 1бр. | м2 | 6
2 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 1
3 | Доставка и монтаж на прозорез 275/215 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 6
4 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 6
5 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2мОбръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 9.8
6 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 1
7 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на мивка фаянсова - комплект със сифон | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на стенен смесител. | бр. | 1
10 | Демонтиране на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 0.8
11 | Доставка и полагане на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 0.8
12 | Полагане на настилка от теракотни плочки върху монолитна мозайка на лепило. | м2 | 15.4
13 | Боядисване по стени с антибактериален латекс | м2 | 37.9
14 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 15.4
15 | Демонтаж на дървена врата и каса 100/200 - 2бр. | м2 | 2
16 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса (масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран)комплект с брава (MAUER) и дръжки и панти - инокс, 100/200 и гумено уплътнение. | м2 | 2
17 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 3
18 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 3
19 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 3
Помещение 38 - Склад
1 | Демонтаж на прозорец 275/215 - 1бр. | м2 | 6
2 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 1
3 | Доставка и монтаж на прозорез 275/215 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 6
4 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 6
5 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2мОбръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 9.8
6 | Полагане на настилка от теракотни плочки върху монолитна мозайка на лепило. | м2 | 15.4
7 | Боядисване по стени с антибактериален латекс | м2 | 39.3
8 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 15.4
9 | Демонтаж на дървена врата и каса 100/200 - 2бр. | м2 | 2
10 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава (MAUER) и дръжки и панти - инокс, 100/200 и гумено уплътнение. | м2 | 2
11 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 2.5
12 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 2.5
13 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 2.5
Помещение 39 - Лекарски кабинет
1 | Демонтаж на прозорец 275/215 - 1бр. | м2 | 6
2 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 1
3 | Доставка и монтаж на прозорез 275/215 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 6
4 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 6
5 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2мОбръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 9.8
6 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 1
7 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на мивка фаянсова - комплект със сифон | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на стенен смесител. | бр. | 1
10 | Демонтиране на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 0.8
11 | Доставка и полагане на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 0.8
12 | Полагане на настилка от теракотни плочки върху монолитна мозайка на лепило. | м2 | 15.4
13 | Боядисване по стени с антибактериален латекс | м2 | 37.9
14 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 15.4
15 | Демонтаж на дървена врата и каса 100/200 - 2бр. | м2 | 2
16 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 100/200 и гумено уплътнение. | м2 | 2
17 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 2.5
18 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 2.5
19 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 2.5
Помещение 40 - Цистоскопна операционна зала ( бивша реанимация)
1 | Демонтаж на прозорец 275/215 - 3бр. | м2 | 17.8
2 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 2.9
3 | Доставка и монтаж на прозорез 275/215 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 53.3
4 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 53.3
5 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2м Обръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 29.4
6 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 1
7 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 1
8 | Демонтаж на дървена врата и каса 140/210 | м2 | 3
9 | Доставка и монтаж на PVC плъзгаща врата с ел. задвижване140/210 | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с едно корито, комплект със сифон | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на стенен смесител с удължено рамо - задвижване с лакът. | бр. | 1
12 | Разбиване на тухлен зид 12см. За увеличаване на отвори | м2 | 3.5
13 | Доставка и монтаж на щурц L= 1.8м. | бр. | 1
14 | Изкърпване на гладка вътрешна варова мазилка. | м2 | 3.4
15 | Изкърпване на шпакловка по стени. | м2 | 3.4
16 | Демонтиране на настилка от линолеум | м2 | 47.8
17 | Изкърпване на циментова замазка | м2 | 28.7
18 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по под на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирановкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 47.8
19 | Доставка, подготовка на основата и монтаж по стени на антисептично, антибактериално PVC покритие, медицински сертифицирано, вкл. завършващи елементи по крайни ъгли и холкери | м2 | 91
20 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 47.8
21 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 2.5
22 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 2.5
23 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 2.5
Помещение 41 - Изливно
1 | Демонтаж на дървена врата и каса 100/200 | м2 | 1
2 | Доставка и монтаж на врата MDF с каса(масивна рамка от иглолистен материал, пълнеж пчелна пита, MDF ламиниран) комплект с брава тип (MAUER) или по висок клас и дръжки и панти - инокс, 100/200 и гумено уплътнение. | м2 | 1
3 | Подмяна на подов сифон Ф50 с месингов и повдигане на ново ниво! | бр. | 1
4 | Полагане на настилка от теракотни плочки върху монолитна мозайка на лепило. | м2 | 6.5
5 | Демонтиране на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 34.7
6 | Доставка и полагане на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 34.7
7 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 6.5
8 | Демонтаж на тоалетно седало | бр. | 1
9 | Демонтаж на тоалетна казанче | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на тоалетна седало - моноблок | бр. | 1
11 | Демонтаж на мивка фаянсова | бр. | 2
12 | Демонтаж на стенен смесител | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж на неръждаема мивка с едно корито, комплект със сифон | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на стенен смесител с удължено рамо - задвижване с лакът. | бр. | 1
15 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 2.5
16 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 2.5
17 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 2.5
Помещение 42 - Апарати
1 | Демонтаж на прозорец 120/215 | м2 | 5.2
2 | Демонтаж на подпрозоречна обшивка от поцинкавана ламарина | м2 | 0.9
3 | Доставка и монтаж на прозорез 120/215 PVC - петкамерен профил, стъклопакет - прозрачно стъкло, комплект с PVC подпрозоречна дъска и мрежа против насекоми | м2 | 5.2
4 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 5.2
5 | Шпакловка по страни на новомонтирани прозорци с ширина до 0.2мОбръщане с мазилка , шпакловка , включително ръбохранители от алуминиев профил . | м | 13.4
6 | Подмяна на подов сифон Ф50 с месингов и повдигане на ново ниво! | бр. | 1
7 | Полагане на настилка от теракотни плочки върху монолитна мозайка на лепило. | м2 | 6.4
8 | Демонтиране на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 23.4
9 | Доставка и полагане на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 23.4
10 | Боядисване по таван с антибактериален латекс | м2 | 6.4
11 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 3
12 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 3
13 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 3
Общи инсталационни работи
1 | Демонтаж на луминесцентни лампи по тавани и доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W открит монтаж | бр. | 140
2 | Демонтаж на съществуващи и доставкаи монтаж на плафониери - противовлажни | бр. | 10
3 | Демонтаж на съществуващи и монтаж на нови ключове за осветление | бр. | 60
4 | Доставка и монтаж на антибактерицидни лампи | бр. | 12
5 | Доставка и монтаж на пожароизвестителна инстарация - проект и изпълнение | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на вентилатори за баня - противовлажни | бр. | 6
7 | Демонтаж на съществуващи и монтаж на нови контакти "Шуко" | бр. | 80
8 | Доставка и монтаж на контакт трифазен | бр. | 5
9 | Пренос на строителни отпадъци хоризонтално на разстояние до 30м. | м3 | 7
10 | Пренос на строителни отпадъци вертикално на разстояние до 30м. | м3 | 7
11 | Товарене, превоз и разтоварване на строителни отпадъци на депо , на разстояние до 20 км. | м3 | 7
12 | Демонтаж на съществуваща инсталация за медицински газове | м.л. | 140
13 | Демонтаж на съществуващи газови колони | бр. | 4
14 | Доставка и монтаж на инсталация за медицински газове- тръбна линия ф18-30м; ф15 - 40м; ф12-150м; ф10 - 350м | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на изводи за медицински газове - Кислород- 11 бр.; Сг. Въздух - 6бр.; Райски газ - 4бр.; Вакуум - 11бр. , DIN стандарт скрит монтаж , оборудвани със спирателен венти , даващ възможност за лесен и бърз ремонт под налягане. | бр. | 32
16 | Доставка и монтаж на изводи за отвеждане на анестетични газове | бр. | 4
17 | Доставка и монтаж на спирателно етажно табло за 4 бр. мед. Газове със алармена сигнализация за ниско/високо абнормно налягане | бр. | 1
18 | Пренасяне ръчно на строителни отпадъци, натоварване на транспорт и превоз на 15км. | м3 | 34
ОВК
1 | Доставка и монтаж на климатична система за скрит канален монтаж тип професионален инверторен, комплект с ХЕПА филтър с Qc=7.1kW; Qh=8.1kW; Ne=2.21kW/220V | бр | 1
2 | Тръбна разводка с топлоизолация и кондензни линии | м.л. | 10
3 | Кондензни линии | м.л. | 10
4 | Доставка и монтаж на въздуховоди-прави и фасонни, топлинноизолирани, вкл.решетки с регулиране | к-т | 1
5 | Доставка и монтаж на климатична система за скрит канален монтаж тип професионален инверторен, комплект с ХЕПА филтър с Qc=7.1kW; Qh=8.1kW; Ne=2.21kW/220V | бр | 1
6 | Тръбна разводка с топлоизолация и кондензни линии | м.л. | 17
7 | Кондензни линии | м.л. | 10
8 | Доставка и монтаж на въздуховоди-прави и фасонни, топлинноизолирани, вкл.решетки с регулиране | к-т | 1
9 | Доставка и монтаж на климатична система за скрит канален монтаж тип професионален инверторен, комплект сХЕПА филтър с Qc=7.1kW; Qh=8.1kW; Ne=2.21kW/220V | бр | 1
10 | Тръбна разводка с топлоизолация и кондензни линии | м.л. | 25
11 | Кондензни линии | м.л. | 10
12 | Доставка и монтаж на въздуховоди-прави и фасонни, топлинноизолирани, вкл.решетки с регулиране | к-т | 1
13 | Доставка и монтаж на климатична система за скрит канален монтаж тип професионален инверторен, комплект с ХЕПА филтър с Qc=8.5kW; Qh=10.0kW; Ne=2.68kW/220V | бр | 1
14 | Тръбна разводка с топлоизолация и кондензни линии | м.л. | 12
15 | Кондензни линии | м.л. | 10
16 | Доставка и монтаж на въздуховоди-прави и фасонни, топлинноизолирани, вкл.решетки с регулиране | к-т | 1
Технически спецификации за специализирано медицинско осветление
1 | Доставка и монтаж на специализирано медицинско осветление двураменно ( със сателит ) и вградена HD камера със стенен модул за управление на функциите, включително и всички инсталационни дейности, монтаж на метални конструкции и окабеляване по таван и стени | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на специализирано медицинско осветление двураменно (със сателит) със стенен модул за управление на функциите, включително и всички инсталационни дейности, монтаж на метални конструкции и окабеляване по таван и стени и окабеляване | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на специализирано медицинско осветление еднораменно (без сателит) стенен модул за управление на функциите, включително и всички инсталационни дейности, монтаж на метални конструкции и окабеляване по таван и стени и окабеляване | бр. | 1
Всичко:
ДДС
Крайна цена:
Забележка: Относно Доставката, подготовката на основата и монтажа по под и стени на антисептично, антибактериално PVC покритие да се предвидят в офертата следните крайни количества за цялостно изпълнение на този тип дейност:
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА | Мярка | Количество
1 | Грундиране на основа и полагане на саморазливна мазилка | м2 | 468.48
2 | Доставка и монтаж на холкер + капак | м1 | 390
3 | Доставка и монтаж на завършващ капак | м1 | 390
4 | Доставка и монтаж на вертикален холкер за вътрешни ръбове | м1 | 320
5 | Доставка на стенно ПВЦ покритие Fatra Modul | м2 | 1110
6 | Монтаж на стенно ПВЦ покритие | м2 | 1034.5
7 | Доставка на ПВЦ подово покритие Fatra Dual | м2 | 594
8 | Монтаж на ПВЦ подово покритие | м2 | 510
9 | Доставка и монтаж г-образна ПВЦ лайсна за ръбове | м1 | 602.5
Задължително изискуеми технически параметри , сертификати и декларации към Участника:
за подово покритие - хетерогенна; обща дебелина 2 мм; дебелина на изн.уст. слой 0.8 мм; Противохлъзгава ( коеф. R11 по стандарт DIN 51130 ); антибактериална; трудногорима (Bfl - s1).
за стенно покритие хетерогенна ;обща дебелина 1.15 мм; дебелина на изн.уст. слой 0.5 мм; ; антибактериална; трудногорима (Bfl - s1)
EN 14041:2005, приложение ZA – ZA 4, ZA 1 EN 649 – Гъвкави подови настилки – хомогенни и хетерогенни поливинилхлоридни подови настилки

## техн.изисквания наст.
технически изисквания стенно и подово покритие
стенно покритие
Дебелина | EN ISO 24346 (EN 428) или еквивалент | мм | 1.15
Област на приложение | EN ISO 10581,10582 (EN 429) или еквивалент | - | -
Дебелина на износоустойчив слой | EN ISO 24340,(EN 429) или еквивалент | мм | 0.5
Повърхностен слой | - | - | PUR
Ширина | EN ISO 24341,(EN 426) или еквивалент | мм | 1500
Дължина на рулото | EN ISO 24341,(EN 426) или еквивалент | мм | 20
Тегло | EN ISO 23999,(EN 430) или еквивалент | г/кв.м | 1820
Остатъчна деформация | EN ISO 24343-1,(EN 433) или еквивалент | мм | ≤ 0,1
Устойчивост на цвета | EN ISO 105-В02 или еквивалент | клас | мин. /6
Клас на горимост | EN 13501-1 или еквивалент | клас | Bfl-s1
Антистатичност | EN 1081,EN 14041 или еквивалент | Ω | -
Гаранция | - | години | 5
Устойчивост на петна | EN ISO 26987 (EN 423) или еквивалент | - | да
Антибактериалност | EN ISO 846 или еквивалент | - | ISO 846
подово покритие
Дебелина | EN ISO 24346 | мм | 2
(EN 428) или еквивалент
Област на приложение | EN ISO 10581, | - | 21-23
| 10582 |  | 31-34
| (EN 429) или еквивалент |  | 41-43
Дебелина на износоустойчив слой | EN ISO 24340 | мм | 0.8
(EN 429) или еквивалент
Повърхностен слой | - | - | PUR
Ширина | EN ISO 24341 | мм | 1500
(EN 426) или еквивалент
Дължина на рулото | EN ISO 24341 | мм | 12
(EN 426) или еквивалент
Тегло | EN ISO 23999 | г/кв.м | 2950
(EN 430) или еквивалент
Остатъчна деформация | EN ISO 24343-1 | мм | ≤ 0,1
(EN 433) или еквивалент
Устойчивост на цвета | EN ISO 105-В02 или еквивалент | клас | мин. /6
Клас на горимост | EN 13501-1 или еквивалент | клас | Bfl-s1
Антистатичност | EN 1081 или еквивалент | Ω | -
EN 14041 или еквивалент
Гаранция | - | години | 5
Противохлъзгавост | ČSN 74 4507 DIN 511 30 | - | µ > 0,6
R11
Устойчивост на колелца | EN 425 | - | да
Възможност за подово отопление | - | - | да
Твърдост | EN 660-2 | - | T
Устойчивост на петна | EN ISO 26987 (EN 423) или еквивалент | - | да
Антибактериалност | EN ISO 846 или еквивалент | - | ISO 846

## техн.парам. мед. осветл.
техническо описание на специализирано медицинско осветление
№ | описание | мярка | колич.
1 | специализирано мед. Осветление двураменно , с вградена камера | бр. | 1
ü Таванно окачване
ü Две тела с вградена камера в едното
ü Антимикробна повърхност
ü Безжичен, стенен панел за управление на лампата
ü Максимален радиус на носещите рамена:
- на основното тяло: не по-малко от 770mm±5mm
- сателитното тяло: не по-малоко от 880 mm±5mm
ü Светлинен интензитет на основното тяло: 160 000 Lux
ü Светлинен интензитет на сателитното тяло: 150 000 Lux
ü Консумирана ел. eнергия: <48 W
ü Вид на светлинния източник: светодиоди с висока разделителна способност
ü Живот на светодиодите > 60,000 часа
ü Брои на светодиодите:
- на основното тяло: не по-малко от 89
- сателитното тяло: не по-малоко от 39
ü Светодиодите да са обособени в едно светлинно тяло с цел по лесното почистване и дезинфекциране на повърхността
ü Размери на полето (измерени при разстояние 1m)
- Диаметър на светлинното поле при 10% макс. интензитет d10 = 200 – 420 mm (регулируемо)
- Диаметър на светлинното поле при 50% макс. интензитет d50 = 120- 250 mm (регулируемо)
ü Еднородност на лъча (d50/d10 отношение): 0,6
ü Електронно регулиране на димирането: 0-100%
ü Цветен индекс: Ra 95
ü Цветна температура: 3 100 – 4 600 °K регулируема в 5 стъпки
ü Повишаване на темпаратурата в областа над главата на хирурга: не повече от 1°C
ü Ендоскопска настройка: 5%
ü Излъчвана енергия: < 3.31 mW/m².Lux
ü Електронна стабилизация на напрежението
ü Функция за плавно регулиране на интензитета на светлината от центъра към периферията на светлинното поле, с цел намаляне напрежението в очите на оператора чрез подпомагане на естествената приспособимост на окото да се адаптира към различните нива на осветеност: 2 000mm
ü Максимални изисквани усилия за настройка на светлинното тяло:
- на долу: 11N
- на горе: 31N
ü Минимално въздействие върху околната среда: приблизително 1,25 тона/годишно CO2 емисии
Окомплектовка:
ü Вградена камера със следните характеристики:
- Резолюция: 2 megapixel
- Видео сигнал: HD:108i/5HD9/94, 720p/50
- SD: NTSC (CROP), NTSC (SQUEEZE), PAL (CROP), PAL (SQUEEZE)
- Лещи: 10x zoom (F1.8 до F2.1) F=5.1 mm (WIDE) до 51 mm (TELE)
- Цифрово увеличение: 12 x (120 x с оптично увеличение)
- Ъгъл на видимост: прибл. 50 degree (WIDE end) до прибл. 5.4 degree (TELE end)
- Минимално разстояние до обекта: 10mm (WIDE END), 800mm (TELE END)
- Минимална осветеност: 12 lux (F1.8) при 50 IRE
- Скорост на затвора: 1/2 to 1/10,000 sec. (21 стъпки)
- Баланс на бялото: Авто WB / На закрито / На открито
- Контрол на блендата: 16 стъпки
- Съвместими формати:
HD: 1080I/59.94, 1080I/50, 720P/59.94, 729P/50
SD: NTSC (CROP), NTSC (SQUEEZE) PAL (CROP), PAL (SQUEEZE)
№ | описание | мярка | колич.
2 | специализирано мед. осветление двураменно | бр. | 1
ü Таванно окачване
ü Две тела
ü Антимикробна повърхност
ü Безжичен, стенен панел за управление на лампата
ü Максимален радиус на носещите рамена:
- на основното тяло: не по-малко от 770mm±5mm
- сателитното тяло: не по-малоко от 880 mm±5mm
ü Светлинен интензитет на основното тяло: 160 000 Lux
ü Светлинен интензитет на сателитното тяло: 150 000 Lux
ü Консумирана ел. енергия: <48 W
ü Вид на светлинния източник: светодиоди с висока разделителна способност
ü Живот на светодиодите: > 60,000 часа
ü Светодиодите да са обособени в едно светлинно тяло с цел по лесното почистване и дезинфекциране на повърхносста
ü Брои на светодиодите:
- на основното тяло: не по-малко от 89
- сателитното тяло: не по-малоко от 39
ü Светодиодите да са обособени в едно светлинно тяло с цел по лесното почистване и дезинфекциране на повърхността
ü Размери на полето (измерени при разстояние 1m)
- Диаметър на светлинното поле при 10% макс. Интензитет: d10 = 200 – 420 mm (регулируемо)
- Диаметър на светлинното поле при 50% макс. интензитет : d50 = 120- 250 mm (регулируемо)
ü Еднородност на лъча (d50/d10 отношение): 0,6
ü Електронно регулиране на димирането: 0-100%
ü Цветен индекс: Ra 95
ü Цветна температура: 3 100 – 4 600 °K регулируема в 5 стъпки
ü Повишаване на темпаратурата в областа над главата на хирурга: не повече от 1°C
ü Ендоскопска настройка: 5%
ü Излъчвана енергия: < 3.31 mW/m².Lux
ü Електронна стабилизация на напрежението
ü Функция за плавно регулиране на интензитета на светлината от центъра към периферията на светлинното поле, с цел намаляне напрежението в очите на оператора чрез подпомагане на естествената приспособимост на окото да се адаптира към различните нива на осветеност: 2 000mm
ü Максимални изисквани усилия за настройка на светлинното тяло:
- на долу: 11N
- на горе: 31N
ü Минимално въздействие върху околната среда: приблизително 1,25 тона/годишно CO2 емисии
№ | описание | мярка | колич.
1 | специализирано мед. осветление еднораменно | бр. | 1
ü Таванно окачване
ü Едно тяло
ü Антимикробна повърхност
ü Безжичен, стенен панел за управление на лампата
ü Максимален радиус на носещото рамо:
- на основното тяло: не по-малко от 770 mm±5 mm
ü Светлинен интензитет на светлинното тяло: 160 000 Lux
ü Консумирана ел. енергия: <48 W
ü Вид на светлинния източник: светодиоди с висока разделителна способност
ü Живот на светодиодите > 60,000 часа
ü Светодиодите да са обособени в едно светлинно тяло с цел по лесното почистване и дезинфекциране на повърхността
ü Брои на светодиодите на светлинното тяло: не по-малко от 89
ü Размери на полето (измерени при разстояние 1m)
- Диаметър на светлинното поле при 10% макс. интензитет
d10 = 200 – 420 mm (регулируемо)
- Диаметър на светлинното поле при 50% макс. интензитет
d50 = 120- 250 mm (регулируемо)
ü Еднородност на лъча (d50/d10 отношение): 0,6
ü Електронно регулиране на димирането: 0-100%
ü Цветен индекс: Ra 95
ü Цветна температура: 3 100 – 4 600 °K регулируема в 5 стъпки
ü Повишаване на темпаратурата в областа над главата на хирурга: не повече от 1°C
ü Ендоскопска настройка: 5%
ü Излъчвана енергия: <3.31 mW/m².Lux
ü Електронна стабилизация на напрежението
ü
ü Функция за плавно регулиране на интензитета на светлината от центъра към периферията на светлинното поле, с цел намаляне напрежението в очите на оператора чрез подпомагане на естествената приспособимост на окото да се адаптира към различните нива на осветеност: 2 000mm
ü Максимални изисквани усилия за настройка на светлинното тяло:
- на долу: 11N
- на горе: 31N
ü Минимално въздействие върху околната среда: приблизително 1,25 тона/годишно CO2 емисии
№ | Забележка: Медицинското осветление трябва да отговаря на следните стандарти и директиви:
1 | Участника да притежава документ от ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия и ISO 9001:2008 или еквивалент за търговия , монтаж гаранционен и извънгаранционен сервиз на мед. изделия
2 | Участника да притежава сертификат ISO 9001-2008- система за управление на качеството /или еквивалент/, ISO 14001-2004- с-ма за управление на околната среда /или еквивалент/, OHSAS 18001-2007 /или еквивалент/- с-ма за здравословни и безопасни условия на труд
3 | Осветлението да притежава СЕ марка и да е в съответствие с MDD 93/42 EEC /или еквивалент/
4 | Производителя да е сертивициран съгласно ISO 9001:2008 и/или ISO 13485:2012 /или еквивалент/
5 | Участника да предостави декларация за съответствие със следните директиви и стандарти : EN 60601-1 , EN 60601-1-2 и EN 14971 и EN 60601-2-41 /или еквивалент/

## техн. парам.мед. газове
технически параметри аксесоари медицински газове и системи
№ | описание | мярка | колич.
1 | Доставка и монтаж на изводи за медицински газове DIN стандарт скрит монтаж , оборудвани със спирателен венти , даващ възможност за лесен и бърз ремонт под налягане. Пад на налягането по-малко от 20 кРа на проходните изход при 120 LPM и 350Kpa (3.5Bar) входящия налягане. При подаване на входни налягане , изходния поток да бъде не по малко 600 LPM
| Кислород | бр. | 11
| Сг. Въздух | бр. | 6
| Райски газ | бр. | 6
| Вакуум | бр. | 11
2 | Доставка и монтаж на изводи за отвеждане на анестетични газове AGSS в комплект със отвеждащ шлаух 5 метра и мъжки жак DIN стандарт. Терминала за отвеждане на анестетични газове да бъде за скрит монтаж. Диаметър на входната тръба не по малки от 3/8'', Диаметър на отвеждащата тръба не по малко от Ф22 мм с дължина от 30см.Налягане на захранващ двигателен газ 3-5 бара , при дебит не по малко от 40LPM , Мощност на вакуума 30-75 см H2O стълб. | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на спирателно етажно табло за 4 бр. мед. Газове със алармена сигнализация за ниско/високо абнормно налягане • Цифров LED дисплей и индикатор за всеки мониториран параметър. Спирателна арматура и манометри/вакууметър за следене и контрол на налягането и вакуума. • Светещ LED дисплей, виждащ се под ъгъл или при ниска осветеност • Превключвател за индикация в различни мерни единици : PSI, kPa или BAR • Превключвател за индикация в различни мерни единици: kPa, mmHg or “Hg. • Самодиагностика с изобразяване на грешка за проблема . • Highly accurate Solid State Pressure piezo-resistive transducer • Регулируема аларма на повторенията (15 или 30 минути, или изкл. , също на 15 сек. За удобство при подръжка ) • Бузер за аларма ,регулируем e : 70,80,90 dB • Сух контакт за контрол и мониторинг на високо и ниско ниво на налягането и състояние на алармата. • Панел на панти за лесно инсталиране и подръжка • Програмируем ,,push‘‘ бутон за регулировка на високо( HI) или Ниско (LOW) точка на ниво за всяко етажно алармено табло . • Зонова аларма , до 9 сервизни и една сигнилизираща и до 9 сервизни • Вградени релета за контрол на дистанционни сигнализации и приложения • Индикатор за калибриране (мигащ светлинен индикатор ). • Комуникационен протокол за бърз , сигурен и надежден трансфер на данни между цялата система XANADU • Програмируеми бутони за настройка на Високо (Hi) и Ниско (low) ниво точки (+/- 20% от нормалното налягане), избор на налягане / вакуум единици и конфигуриране на интервалите за повторение на аларма • Входяща мощност 100VAC, 230VAC, 50÷60Hz • В съответствие EN60601-1, EN60601-1-8, EN60601-1-2 | бр. | 1
№ | Забележка: Аксесоарите и принадлежностите трябва да отговаря на следните стандарти и директиви:
1 | Участника да притежава документ от ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия и ISO 9001:2008 или еквивалент за търговия , монтаж гаранционен и извънгаранционен сервиз на мед. изделия
2 | Продуктите да притежават СЕ марка и да е в съответствие с MDD 93/42 EEC
3 | Производителя да е сертифициран съгласно ISO 9001:2008 и/или ISO 13485:2012
4 | Участника да предостави декларация за съответствие със следните директиви и стандарти : - EN737-1 тръбна линия за медицински газове – част 1 изводи за медицински газове под налягане и вакуум - DIN13260 - обезпечаване на медицински газови системи –изводи за медицински газове , изисквания и тестване
Участника да притежава сертификат ISO 9001-2008 /или еквивалент/ - система за управление на качеството, ISO 14001-2004 /или еквивалент/- с-ма за управление на околната среда, OHSAS 18001-2007 /или еквивалент/- с-ма за здравословни и безопасни условия на труд

## техн. пар. дограма
технически изисквания към дограми и ел. врати
№ | описание
1 | 6 камерна PVC дограма (70mm) , бял цвят, двойно гумено уплътнение , стъклопакет (бяло+бяло 24 мм) , мрежа против насекоми на всяко отваряемо крило и подпрозоречна дъска (200мм) за всеки прозорец
2 | Висяща плъзгаща врата с пано от закалено стъкло и ел. управление с два броя push бутона на всяка врата
3 | Слънцезащитни външни щори изработени от PVC ламел , бял цвят , ръчно управление

## техн.парам. ОВК
технически параметри ОВК
№ | описание | мярка | колич.
Изисквания за оборудването
инверторни климатични системи
1 | Канален тип 24000BTU Енергиен клас Охлаждане А++/ Отопление А+ комплект с кондензна помпа, управление през интернет, HEPA филтър, вентилационна инсталация Медни тръби и конденз, топлинно изолирани 25м за всяка система | бр. | 3
| Охл. мощ./kW | Отоп.мощ./kW | Kонсум. kW | Pdesign | Енергиен клас |  | Тръби mm | Други данни
|  |  |  | (c/h @-10oC) | SEER | SCOP
| 6.8 (0.9-8.0) | 8.0 (0.9-9.1) | 2.21/2.26 | 6.8/6.0 | A++ - 6.20 | A+ - 4.00 | 6 и 16 | Q=1100m3/h; P=30 до150Pa
2 | Канален тип 30000BTU
| Енергиен клас Охлаждане А+/ Отопление А комплект с кондензна помпа, управление през интернет, HEPA филтър, вентилационна инсталация Медни тръби и конденз, топлинно изолирани 30м за всяка система | бр. | 1
| Охл. мощ./kW | Отоп.мощ./kW | Kонсум. kW | Pdesign | Енергиен клас |  | Тръби mm | Други данни
|  |  |  | (c/h @-10oC) | SEER | SCOP
| 8.5 (2.8-10.0) | 10.0 (2.7-11.2) | 2.65/2.68 | 8.5/8.0 | А+ - 5.90 | А - 3.90 | 10 и 16 | Q=1900m3/h; P=30 до 150Pa
Изисквания към Изпълнителя:
1 | да притежава сертификат ISO 9001-2008 /или еквивалент/- система за управление на качеството, ISO 14001-2004/или еквивалент/- с-ма за управление на околната среда, OHSAS 18001-2007 /или еквивалент/- с-ма за здравословни и безопасни условия на труд
2 | Сертификат, декларация от производителя, че е вносител на даденото оборудване
3 | Опит в изпълнението на подобни поръчки за болнични заведения и да представи минимум 3 референции от тях
4 | при наличие на повреда през гар.срок да гарантира реакция до 24часа и отстраняване на повредата до 48часа след констатация на дефекта.
5 | Да изпълни доставките и монтажа по всяка една позиция на тех.спецификация на оборудването и инсталациите
Изисквания за документи на оборудването при предаване на техническото предложение и ценовата оферта
1 | Инструкция за монтаж и експлоатация на бълг.език
2 | Гаранционна карта
3 | Декларация и сертификат на бълг.език
4 | Сертификат ISO на производителя
5 | Декларация за собствена сервизна база на кандитата на територията на града

## техн.парам. СМР
МИНИМАЛНИ ТЕРХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА СМР
1. Участника да е вписан 2 ра категория в ЦПРС при камарата на строителите
2. Участника да разполага със следните експерти :
· Ключов експерт № 1-началник на строитерлния обект , изискване висше образование с квалификационна степен ,, Строителен инженер“ на трудов или граждански договор с професионален опит най малко 5 години.
· Ключов експерт № 2-технически ръководител , изискване средно специално образование или по висока специалност с професионален опит най-малко 3 години
3. Участника да разполага с не-полко от следния персонал назначен на друдов договор.
· Строителни бояджии- 4 лица
· Строител насстолки и облицовки -6 лица
· Общи работници 10 лица
· Ел.техници 2 лица
4. Участника да притежава сертификат ISO 9001-2008 /или еквивалент/- система за управление на качеството, ISO 14001-2004 /или еквивалент/- с-ма за управление на околната среда, OHSAS 18001-2007 /или еквивалент/- с-ма за здравословни и безопасни условия на труд
5. Участника да е изпълнил през последните 5 години на най-малко 2 обекта със сходен характер
6. Участника да разполага със строителна механизация за изпълнение на поръчката
7. Участника да предостави валидни застроховки за професионална отговорност и трудова злополука.
Предложението за изпълнение на поръчката да се изготви на база:
· Срок на изпълнение
· Гаранционен срок
· Организационна схема на строителството
-график на изпълнение
-строително предложение
-строителен подход
· График за доставка, период на съхранение в/у строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали
· Мерки за опазване на околната среда
· Система за осигуряване на качеството
· Анализ на риска
· Техническа спецификация на материалите